В системе Wilo-Plavis 013-C для сбора и удаления конденсата из систем охлаждения/кондиционирования применяется электродный датчик уровня. При этом система работает эффективно и надежно. Благодаря внутреннему типу конструкции система Wilo-Plavis 013-C отличается компактностью, особенно низким уровнем шума и потребляет исключительно мало электроэнергии. 
Wilo-Plavis 013-C представляет собой прямую систему Plug&Pump, предназначенную для простого монтажа благодаря

 отсоединяемой задвижке для быстрого технического обслуживания
 встроенной визуальной аварийной сигнализации
При полном резервуаре (1,1 л емкости) электроды контроля уровня заполнения запускают насос и удаляют конденсат из резервуара через шланг. Встроенная в выпускные трубы запорная арматура препятствует возвращению конденсата обратно в резервуар.

Особенности/преимущества продукции

 простота: система Plug&Pump с простой установкой и техническим обслуживанием
 эффективно: низкий расход электроэнергии и очень компактный тип
 низкий уровень шума (< 40 дБА)
 надежное измерение уровня заполнения электродами
 доступна со штекером для Великобритании

Комплект поставки

 Установка для отвода конденсата с датчиком уровня
 Резервуар, крышка и задвижка
 Электрокабель длиной 1,5 м
 Шланг с напорной стороны (Ø 8 мм, 5 м)
 Регулируемый резиновый трубопровод подачи Ø 2/32 мм (2 шт.)
 Винты (Ø 4 мм) и анкерные крепления (2 шт.) для настенного монтажа
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-60%
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +60 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Максимальное рабочее давление pmax: 0.5 бар
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~100-240 V, 50/60 Hz
Номинальная частота вращения n: 15000 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: B
Степень защиты: IP 20

Кабель

Тип штекера: •
Тип соединения кабеля: Неразъемный

Размеры/вес

Общий объем V: 1.1 л
Макс. уровень включения V: 0.4 л
Мин. уровень Выкл.: 33 мм
Мин. уровень Вкл.: 55 мм
Вес, прим. m: 0.75 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2544142
Номер EAN: 4048482666839
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo