В системе Wilo-Plavis 015-C для сбора и удаления конденсата из систем охлаждения/кондиционирования применяется электродный датчик уровня. Система работает эффективно и надежно. Благодаря своей внутренней конструкции Wilo-Plavis 015-C очень компактна, с особенно низким уровнем шума при малом расходе электроэнергии. 
Wilo-Plavis 015-C представляет собой прямую систему Plug&Pump, предназначенную для простого монтажа

 со съемной задвижкой для быстрого технического обслуживания
 со встроенной визуальной и звуковой аварийной сигнализацией
 оборудована стенкой гранулятной камеры для нейтрализации
Если резервуар полон (1,6 л емкости), электроды контроля уровня заполнения запускают насос и удаляют конденсат из резервуара через шланг. Встроенная запорная арматура в выпускной трубе препятствует возвращению конденсата обратно в резервуар.

Особенности/преимущества продукции

 простота: система Plug&Pump со встроенным решением для нейтрализации
 эффективность: низкая потребляемая мощность и очень компактные размеры
 низкий уровень шума (< 40 дБА)
 высокая надежность при регистрации уровня электродами
 доступен штекер для Великобритании

Комплект поставки

 Установка для отвода конденсата с датчиком уровня
 Резервуар, крышка и задвижка
 Электрокабель длиной 1,5 м
 Стенка гранулятной камеры для нейтрализации (1 шт.)
 Шланг с напорной стороны (Ø 8 мм, 5 м)
 регулируемый резиновый трубопровод подачи Ø 2/32 мм (2 шт.)
 Винты (Ø 4 мм) и анкерные крепления (2 шт) для настенного монтажа
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S1
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +60 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Максимальное рабочее давление pmax: 0.5 бар
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~100-240 V, 50/60 Hz
Номинальная частота вращения n: 15000 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: B
Степень защиты: IP 20

Кабель

Тип штекера: •
Тип соединения кабеля: Неразъемный

Размеры/вес

Общий объем V: 1.6 л
Макс. уровень включения V: 0.7 л
Мин. уровень Выкл.: 33 мм
Мин. уровень Вкл.: 55 мм
Вес, прим. m: 1 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2544143
Номер EAN: 4048482666846
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo