Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором компактного линейного типа с прифланцованным электродвигателем трехфазного тока и цельным валом или с промежуточным корпусом и унифицированным электродвигателем (исполнение N), жестко присоединенным с помощью муфты. Серия IPL предназначена для установки в трубах или на фундаменте. Консоли доступны в качестве дополнительных принадлежностей. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию синтетическим рабочим колесом.
Фланцы имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+120 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50
Фланцы (по EN 1092-2): PN 10 (PN 16 по запросу)
Фланец с отверстием для манометра: R 1/8
Габаритная длина l0: 280 мм

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Насос с макс. диаметром рабочего колеса для определения MEI: IPL50/105-0,75/2

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 1.84 A
Класс эффективности мотора: IE3
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 75,4/79,3/80,7 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.74
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.75 кВт
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 22.7 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2152934
Тип: VeroLine-IPL 50/105-0,75/2
Изделие: Wilo