Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком и встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет осуществлять плавную регулировку частоты вращения.

Способы регулирования

 Режим 1: ручное регулирование частоты вращения с помощью потенциометра
 Режим 2: регулирование давления с помощью сигнала датчика от 4 до 20 мА или 0–10 В, установка заданного значения с помощью потенциометра или внешних сигналов 0–10 В или 0–20 мА.
 Режим 3: регулирование частоты вращения с помощью внешнего сигнала от 0 до 20 мА или 0–10 В

На электронном модуле имеется устойчивый к короткому замыканию выход напряжения +24 В с макс. нагрузочной способностью контактов 30 мА. Модуль оснащен беспотенциальными контактами для SSM, а также красными и зелеными светодиодами для сигнала ВКЛ./ВЫКЛ.

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в системах пожаротушения, моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

 Эргономичная, компактная блочная конструкция
 Все детали гидравлической части, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
 Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (ACS, KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)

Комплект поставки

 Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Multivert MHIE
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указания по компоновке

 Датчики доступны в качестве дополнительных принадлежностей

Материалы

Рабочее колесо: 1.4404 [AISI316L]
Корпус насоса: 1.4404 [AISI316L]
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]
Статическое уплотнение: FKM
Mechanical seal: Q1BVGG

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 50 °C
Входное давление      макс. H: 6 бар

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Подключение к сети: 1~220/230/240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.10 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.5 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN: 12.7 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz I: 11.9 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz I: 11.2 A

Подключения

Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp: 1¼
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp: 1

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: MHIE 403 M1, M3
Арт.-№: 4073106
Вес, прим. m: 15.7 кг