Установка повышения давления в виде полностью автоматической компактной установки для пожаротушения в соответствии с EN 12845.
Состоит из насоса с горизонтальной опорной рамой (EN 733), со сменной муфтой, дизельным двигателем и мембранным напорным резервуаром (емкость: 20 л), а также распределительным шкафом, закрепленным на прочной несущей конструкции.
Модель EC-Fire D для дизельного двигателя, оснащенная системой Easy Controller, прочная конструкция из специальных фасонных деталей с нишами для вилочных погрузчиков и крюками для обеспечения удобной и надежной транспортировки. Регулируемое по высоте крепление для выпускного коллектора и специальная опорная рама для дизельного двигателя, благодаря которой существенно снижается передача вибрации, обеспечивается надежность в эксплуатации и продлевается срок службы.
Контур с двойным нажимным выключателем, манометром, обратным клапаном, вентилем (с защитой от несанкционированного доступа) для основного насоса для автоматического запуска. Кабели спрятаны в конструкцию и защищены от ударов и порезов. В серийном исполнении предусмотрена мембрана, устанавливаемая непосредственно на корпус основного насоса, благодаря которой удается избежать перегрева при нулевом расходе.
Топливный резервуар с датчиком уровня наполнения и объемом, достаточным для шестичасовой автономной работы, а также двумя аккумуляторами на опорной раме и зарядными устройствами к ним в распределительном шкафу EC-Fire.
Независимая антивибрационная опорная рама для насоса с дизельным двигателем.

Прибор управления ЕC-Fire D для установок пожаротушения согласно ЕN 12845.
Прибор управления интегрирован в корпус из листовой стали класса защиты IP54.
Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления EC-Fire с непосредственной индикацией актуального рабочего состояния, с символьным ЖК-дисплеем с индикацией на нескольких языках, с несложным пользовательским интерфейсом с управлением посредством простого меню, с нажимными кнопками для максимально быстрой настройки параметров. Блок управления и регулирования с возможностью связи для осуществления контроля над работой установки.

Установка смонтирована на опорной раме, готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.

Входное давление:
При проектировании конфигурации системы необходимо учесть максимальное приточное давление (см. технические характеристики). Максимально допустимое приточное давление – это разность, выводимая из максимального рабочего давления системы с соответствующим вычетом предусматриваемого максимального напора насоса при Q = 0. В спринклерных установках в соответствии со стандартом EN 12845 давление воды не должно превышать 12 бар. В спринклерных установках с сильным подъемом, перепад высот в которых между самым высоким и самым низким спринклером составляет более 45 м, давление воды на выходе насоса или в трубопроводах может составлять более 12 бар, при условии, что все компоненты установки рассчитаны на такой уровень давления.

Установка насоса для повышения давления осуществляется в зависимости от условий всасывания.
Для основного насоса необходимо установить приемный резервуар с подсоединением к напорной трубе над насосом.

Расход
В зависимости от конфигурации системы основного насоса: до 350 м³/ч (97 л/с).

Прибор/блок управления в системах подачи воды для пожаротушения
Wilo-Control EC-Fire D (основной насос с дизельным двигателем)
Аппаратное обеспечение:
Полностью электронный центральный блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери

Особенности и функции:
Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса. Прибор включает в себя такие компоненты:

 Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления. (При несанкционированном использовании в случае пожара)
 Дисплей: вмонтированный в дверь распределительного шкафа дисплей для управления и отображения индикации. На дисплей посредством символов выводятся параметры и рабочее состояние насоса, блока управления и регулирования. Выбор пунктов меню и ввод параметров осуществляется с помощью нажимных кнопок на передней дверце.
 Микропроцессор: микропроцессор с программным ПЛК, сетевым блоком питания и контактами ввода-вывода. Конфигурация программирования зависит от самой установки и спринклерной установки.
 Индикаторы: Индикаторы с большим ресурсом сигнализируют: работу насоса, включение манометрического выключателя, активирование поплавкового выключателя, выключение автоматического режима, выключение обогрева электродвигателя, аварийные сигналы перегрева и несоответствующего давления масла, неудачную попытку пуска, аварийный сигнал неисправности ремней, низкий уровень топлива, работу зарядного устройства для аккумуляторов, низкий уровень заряда аккумуляторов, аварийный сигнал зарядного устройства для аккумуляторов, ручной останов.
 Кнопки: нажимная кнопка для ручного останова, ручного аккумулятора для запуска двигателя А, ручного аккумулятора для запуска двигателя В, тестовой проверки светосигнальных индикаторов, квитирования аварийной сигнализации и предупредительных сообщений, а также выбора меню.
 Предохранители: плавкие предохранители для обогрева и зарядного устройства для аккумуляторов в приборе управления
 Запуск электродвигателя: автоматический запуск посредством двух заменяемых аккумуляторов или напрямую с помощью кнопки пуска на лицевой панели управления
 защита электродвигателя:  контроль типичных рабочих параметров дизельного двигателя (температура, давление масла и т. д.) без останова
 Контроль эксплуатационных характеристик: контроль частоты вращения дизельного двигателя
 Контроль состояния источника питания: контроль зарядного напряжения, зарядного тока и ошибок в зарядке
 Контроль водоснабжения: посредством поплавкового выключателя, чтобы уровень воды постоянно составлял не менее 2/3 объема приемного резервуара
 Контроль электропитания: сообщение об ошибке зарядного устройства при сбое электропитания
 Отчет об обобщенной сигнализации неисправности: любые ошибки выводятся на общий индикатор неисправностей.
 Индивидуальный отчет о неисправности: важные отдельные ошибки выводятся на отдельные индикаторы
 Сообщение об ошибке и квитирование: все сообщения об ошибках сигнализируются светодиодными индикаторами и требуют квитирования

Программное обеспечение:

 на заводе запрограммирован полностью автоматический режим работы
 Информация о частоте вращения электродвигателя, зарядном напряжении и зарядном токе.
 Управление через меню с текстовой индикацией

Соответствует следующим стандартам:

 «Стационарные противопожарные установки – автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Насосы с дизельным двигателем»
 «Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1)
 «Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2)
 «Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2)
 «Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3)

Функциональное описание:
Управление насосами с дизельным двигателем, датчиками для контроля насосов и информационным состоянием может осуществляться с помощью блоков управления Wilo EC-Fire D. Управляемый микропроцессором прибор контроля служит для управления и регулировки всех необходимых функций установки повышения давления согласно EN 12845, как во время испытаний, так и во время работы спринклерной системы пожаротушения.
Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса. Если открыт один или несколько контуров, либо если спринклер неисправен, вследствие чего повышается расход воды, давление в установке падает. Это ведет к запуску основного насоса прибором управления.
Как только контур спринклера или отсекающая заслонка, по которой подпитываются спринклерные головки, закроются, в установке восстанавливается поддерживающее давление. После этого, чтобы остановить насос, необходимо нажать кнопки останова на передней дверце.

Wilo-Control EC-Fire J (подпитывающий насос с электродвигателем)
Аппаратное обеспечение:
Полностью электромеханический блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери

Особенности и функции:
Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса. Прибор включает в себя такие компоненты:

 Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления
 Индикаторы: индикаторы с большим ресурсом сигнализируют готовность, рабочее состояние насоса, а также суммарную ошибку
 Выключатель: поворотный выключатель для настройки ручного или автоматического режима
 Запуск электродвигателя: прямой магнитный пускатель
 защита электродвигателя: выключатель для защиты от коротких замыканий и перегрузок
 Индивидуальный отчет о неисправности: сообщение о неисправности электродвигателя (короткое замыкание, перегрузка)
 Сообщение об ошибке и квитирование: о неисправности электродвигателя сигнализирует соответствующий светодиодный индикатор. Квитирование сигнала неисправности выполняется во время повторного включения защитного выключателя электродвигателя

Соответствует следующим стандартам:

 «Стационарные противопожарные установки – автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Подпитывающие насосы»
 «Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1)
 «Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2)
 «Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2)
 «Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3)

Функциональное описание:
Управление подпитывающими насосами с электродвигателем и датчиками осуществляется с помощью прибора управления Wilo-Control EC-Fire J в соответствии с EN 12845, как во время испытаний, так и во время работы спринклерной системы пожаротушения.
Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса.
Жокей-насос (подпитывающий насос), предназначенный для повышения давления, запускается первым. Он обеспечивает наполнение системы водой и поддержание в ней давления. Насос включается, когда в системе падает давление. Регулирование останова и запуска осуществляется с помощью манометрического выключателя с соответствующей калибровкой.

System

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление pmax: 10 бар
Кол-во электрических приводов: 0
Кол-во дизельных приводов: 1
Кол-во подпитывающих насосов: 1
Степень защиты установки: IP 54
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 50
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 65

Материалы

Фундаментная рама: Steel galvanized
Система накопительных трубопроводов: Painted steel
Разделительные кольца: Бронза (CuSn5Pb20)
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: 1.4408 [AISI316]

Electric pump

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Частота сети F: 50 Гц
Класс изоляции: F

Diesel pump

Nominal motor power P: 26.50 кВт
Nominal speed: 2900
Cylinder capacity V: 1.870 л
cylinder number: 3
Cooling method: Air
Air volume flow cooling Q: 2280 м3/ч
Объем топливного бака L: 55 л

Jockey pump

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 2.50 A
Номинальная мощность мотора P2: 1.10 кВт
Vessel volume V: 20 л
Рабочее колесо: 1.4301
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал мотора: 1.4301
O-ring (jockey): EPDM

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: 32/250-225-26,5 DJ
Арт.-№: 4205224
Вес, прим. m: 793 кг
Полный вес m: 828 кг