Полностью погружной дренажный насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и сточных вод с фекалиями (область применения согласно EN 12050). Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного тока, со встроенным рабочим конденсатором, камерой уплотнений и автоматически срабатывающим датчиком температуры обмотки электродвигателя. Соединительный кабель длиной 10 м с установленной вилкой с заземляющим контактом. Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателей осуществляется двумя скользящими торцевыми уплотнениями независимо от направления вращения.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 65/DN 80
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 0.6 бар
Свободный сферический проход: 65 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-15 min
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 49.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 7 A
Пусковой ток IA: 25 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.1 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.57 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.99
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 1,453 об/мин
Число полюсов: 4
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 30 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: С защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 6064710
Номер EAN: 4048482227511
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo